## Pomiar przekładni
Tabela 1
| Lp. | UAB | UBC | UCA | Uab | Ubc | U­ca |  |  |  |  | Uwagi
|  | V | V | V | V | V | V | - | - | - | -
| 1 | 208.4 | 208.4 | 208 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 2.2776 | 2.2776 | 2.2732 | 2.2761 | 2.28
[8 empty] | 2.28 | 2.28 | 2.27 | 2.2767
| klasa | 0.2 | [8 empty] | 2.28
| UFF | 0.28791 | 0.28791 | 0.28846 | 0.32787 | 0.32787 | 0.32787 | 2.2776 | 2.2776 | 2.2732 | 2.2761
|  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | 0.0014395 | 0.0014395 | 0.0014423 | 0.0043716 | 0.0043716 | 0.0043716
Niepewności względne | 0.26573 | 0.26573 | 0.26578 | 0.25239 | 0.25239 | [5 empty] | 0.0096165
Niepewności względne | 0.0060522 | 0.0060522 | 0.0060416 | 0.0057447 | 0.0057546
0.43935
| 0.43935 | 0.043935
0.011381
1.0017
2.2727
1.0032

## Stan jałowy
Lp. | Uab | Ubc | Uca | [10 empty] | Uwagi
| V | V | V | V | A | A | A | A | W | W | - | A | A
1 | 24.2 | 24 | 24.1 | 24.1 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.18667 | 3.9 | 3.8953 | 0.50052 | 0.09343 | 0.1616 |  | 2.2517 | 3.8946 | 4.4987 | 4.4987
2 | 50 | 49.8 | 49.9 | 49.9 | 0.28 | 0.19 | 0.28 | 0.25 | 12.4 | 12.3915 | 0.57388 | 0.14347 | 0.20473 |  | 7.1591 | 10.2163 | 12.475 | 12.475
3 | 76.5 | 76.3 | 76.5 | 76.4333 | 0.34 | 0.23 | 0.35 | 0.30667 | 24.7 | 24.6873 | 0.6084 | 0.18658 | 0.24338 |  | 14.2606 | 18.6024 | 23.4396 | 23.4396
4 | 100.8 | 100.6 | 100.9 | 100.7667 | 0.41 | 0.28 | 0.41 | 0.36667 | 38.6 | 38.5818 | 0.60317 | 0.22116 | 0.29246 |  | 22.2857 | 29.4701 | 36.9478 | 36.9478
5 | 125.7 | 125.2 | 125.6 | 125.5 | 0.5 | 0.34 | 0.49 | 0.44333 | 55.3 | 55.2734 | 0.57384 | 0.2544 | 0.36308 |  | 31.9275 | 45.566 | 55.6383 | 55.6383
6 | 152.1 | 151.5 | 151.9 | 151.8333 | 0.63 | 0.44 | 0.62 | 0.56333 | 76.6 | 76.557 | 0.51705 | 0.29127 | 0.48219 |  | 44.225 | 73.212 | 85.5328 | 85.5328
7 | 177.9 | 177.3 | 177.9 | 177.7 | 0.86 | 0.63 | 0.86 | 0.78333 | 101 | 100.9168 | 0.41892 | 0.32815 | 0.71129 |  | 58.3124 | 126.3956 | 139.1983 | 139.1983
8 | 201.2 | 200.7 | 201.5 | 201.1333 | 1.21 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 126.7 | 126.53 | 0.32472 | 0.36369 | 1.0593 |  | 73.1503 | 213.0617 | 225.2693 | 225.2693
9 | 221.5 | 220.9 | 221.5 | 221.3 | 1.68 | 1.35 | 1.73 | 1.5867 | 152 | 151.6588 | 0.24993 | 0.39655 | 1.5363 |  | 87.7572 | 339.986 | 351.1293 | 351.1293
10 | 241.7 | 241.4 | 242.4 | 241.8333 | 2.35 | 1.95 | 2.45 | 2.25 | 183.1 | 182.4138 | 0.19428 | 0.43713 | 2.2071 |  | 105.7128 | 533.7573 | 544.125 | 544.125
|  | R w tabeli | R odniesienia | [7 empty] | 1.0466
| R 220V | 0.035 | 0.045179 |  |  | In | 27 |  |  |  | 0.86573
T=21 | R500V | 0.31 | 0.40016
0.86573
Streona zasilana: niższe napięcie

## Stan zwarcia
Lp. | UAB | UBC | UCA | [9 empty] | Uwagi
| V | V | V | A | A | A | V | A | W | -
1 | 18.2 | 18.3 | 18.5 | 12.43 | 12.7 | 11.83 | 18.3333 | 12.32 | 265.1 | 0.67764 | 0.58219 | 0.63182
2 | 17.4 | 17.5 | 17.7 | 11.84 | 12.13 | 11.3 | 17.5333 | 11.7567 | 242.2 | 0.67837 | 0.5841 | 0.63262
3 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 10.44 | 10.77 | 10.04 | 15.6 | 10.4167 | 192.2 | 0.68287 | 0.59044 | 0.63165
4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 9.55 | 9.83 | 9.16 | 14.2333 | 9.5133 | 159.9 | 0.68179 | 0.58893 | 0.63191
5 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 8.48 | 8.75 | 8.13 | 12.6667 | 8.4533 | 126.1 | 0.67993 | 0.58822 | 0.63437
6 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 7.15 | 7.44 | 6.85 | 10.7 | 7.1467 | 90.7 | 0.68479 | 0.59194 | 0.62993
7 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 5.5 | 5.74 | 5.26 | 8.3333 | 5.5 | 53.2 | 0.67015 | 0.58623 | 0.64928
8 | 5.9 | 5.9 | 6 | 3.88 | 4.13 | 3.74 | 5.9333 | 3.9167 | 27.4 | 0.68073 | 0.59538 | 0.64069
9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.68 | 1.75 | 1.61 | 2.5667 | 1.68 | 5 | 0.66947 | 0.59051 | 0.65523
10 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 1.1333 | 0.7 | 0.9 | 0.65498 | 0.61224 | 0.70635
[9 empty] | cos fi | 0.67607
[5 empty] | uz [%] | 3.5% |  |  | u_R | 2.366% | 2.422%
[9 empty] | sin fi | 0.73684
|  |  | #NAME? | [5 empty] | u_X | 2.579% | 2.527%
[6 empty] | 11.5 | Względne I
1.0713
1.0223
0.9058
0.82725
0.73507
0.62145
0.47826
0.34058
0.14609
0.06087

## Zmiennośc napięcia
Lp. |  |  | u | [6 empty] | Uwagi
| - | A | - | V | - | - | - | - | V
1 | 0.25 | 6.75 | 0.8601% | 218.1078 | 0.8 | 0.6 | 2.366% | 2.579% | 220 | obciążenie indukcyjne
2 | 0.5 | 13.5 | 1.72% | 216.2156
3 | 0.75 | 20.25 | 2.58% | 214.3234
4 | 1 | 27 | 3.44% | 212.4312
5 | 1.25 | 33.75 | 4.3% | 210.539
6 | 0.25 | 6.75 | -0.08645% | 220.1902 | 0.8 | -0.6 | 2.366% | 2.579% | 220 | obciążenie pojemnościowe
7 | 0.5 | 13.5 | -0.173% | 220.3805
8 | 0.75 | 20.25 | -0.2596% | 220.5711
9 | 1 | 27 | -0.3462% | 220.7617 | [6 empty] | 0.6
10 | 1.25 | 33.75 | -0.433% | 220.9526
I_n | 27
U2n | 220 |  |  | 4.3% | -0.433%
uz [%] | 3.5

## Sprawność
Lp. |  |  | U | [7 empty] | Uwagi
| - | A | V | W | W | W | W | W | - | -
1 | 0.25 | 6.75 | 500 | 151.7 | 242.2 | 17.3213 | 169.0213 | 2500 | 1 | 93.67% | obciążenie czynne
2 | 0.5 | 13.5 |  |  |  | 69.2853 | 220.9853 | 5000 |  | 95.77%
3 | 0.75 | 20.25 |  |  |  | 155.8918 | 307.5918 | 7500 |  | 96.06%
4 | 1 | 27 |  |  |  | 277.141 | 428.841 | 10000 |  | 95.89%
5 | 1.25 | 33.75 |  |  |  | 433.0329 | 584.7329 | 12500 |  | 95.53%
6 | 0.25 | 6.75 | 500 | 151.7 | 242.2 | 17.3213 | 169.0213 | 2000 | 0.8 | 92.21% | obciążenie indukcyjne
7 | 0.5 | 13.5 |  |  |  | 69.2853 | 220.9853 | 4000 |  | 94.76%
8 | 0.75 | 20.25 |  |  |  | 155.8918 | 307.5918 | 6000 |  | 95.12%
9 | 1 | 27 |  |  |  | 277.141 | 428.841 | 8000 |  | 94.91%
10 | 1.25 | 33.75 |  |  |  | 433.0329 | 584.7329 | 10000 |  | 94.48%
| I1n | 11.5 |  | R1 | 0.31
| I2n | 27 |  | R2 | 0.035
15.1224
5940
2.1989
Moc znamionowa:
10000 | kVa