|  | Ćwiczenia laboratoryjne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Data wykonania ćwiczenia | Data oddania sprawozdania |
|  | 18.12.2019 | 20.12.2019 |
|  | Ćwiczenie 5 |  |
| Termin: Środa, 9:15 | Przekładnik prądowy |  |
|  | Autor Nr indeksu | Kacper Borucki 245365 |

# Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z zasadami modelowania układów nieliniowych zawierających elektroenergetyczne przekładniki prądowe o nieliniowej charakterystyce magnesowania.

# Zakres ćwiczenia

- Zamodelowanie układu z przekładnikiem prądowym o nieliniowej charakterystyce

- Dobór parametrów obwodu na podstawie zadanych prądów i napięć

- Zbadanie przebiegów prądów przy różnych kątach załączenia wyłącznika W1 (zwarcie)

- Zbadanie przebiegów prądów przy różnych impedancjach po stronie wtórnej przekładnika

- Zbadanie przebiegu prądu strony wtórnej po otwarciu wyłącznika W2.

- Zbadanie przebiegów prądów przy różnych charakterach obciążenia.

# Zadane parametry

- u=203kV

- RsXs=0,012

- cosφ0=cosφobc=0,935

- I1I2=5005

# Przykładowe obliczenia parametrów obwodu

- Zs=U10⋅I1=203kV10⋅500A=2,309Ω

- Zo=50VA5A2=2Ω

- Zobc=U-Zs⋅0,8I10,8I1=38,515Ω

# Wartości parametrów symulowanego obwodu

- Rs=0,028 Ω

- Ls=7,351 mH

- Ro=1,87 Ω

- Lo=2,258 mH

- Robc=36,012 Ω

- Lobc=43,479 mH

# Schemat symulowanego obwodu

# Przebiegi przy różnych kątach załączenia

## Przebiegi dla α=0°

### Wykres 1: Prąd strony pierwotnej

### Wykres 2: Prąd strony wtórnej

## Przebiegi dla α=30°

### Wykres 3: Prąd strony pierwotnej

### Wykres 4: Prąd strony wtórnej

## Przebiegi dla α=60°

### Wykres 5: Prąd strony pierwotnej

### Wykres 6: Prąd strony wtórnej

## Przebiegi dla α=90°

### Wykres 7: Prąd strony pierwotnej

### Wykres 8: Prąd strony wtórnej

# Przebiegi przy różnych impedancjach strony wtórnej

## Z=0,7Z0

## Z=Z0

## Z=1,5Z0

## Z=3Z0

## Z=5Z0

# Napięcie na zaciskach strony wtórnej po otwarciu wyłącznika W2 w chwili t=0,05s.

# Przebiegi przy różnych cos fi

## cosφ=0,935, α=60°

## cosφ=0,8, α=60°

# Uwagi i wnioski

- Kąt, przy którym został zamknięty wyłącznik W1 miał duży wpływ na przebiegi prądu po stronie wtórnej przekładnika – przy mniejszych kątach napięcia pojawiało się duże przepięcie, które spowodowało silne zniekształcenie przebiegu prądu na przekładniku. Po czasie zniekształcenie przebiegu się zmniejsza.

- Przy kącie załączenia równym 90 stopni, przepięcie się praktycznie nie pojawia, stąd po stronie wtórnej przekładnika nie ma znaczącego zniekształcenia przebiegu prądu. To pokazuje, że w tym przypadku nie dochodzi do pełnego nasycenia rdzenia przekładnika.

- Zmiany wartości impedancji po stronie wtórnej przekładnika pokazują, że im mniejsza jest jej wartość, tym szybciej kształt przebiegu prądu strony wtórnej zaczyna zbliżać się do kształtu sinusoidy.

- Otwarcie wyłącznika strony wtórnej przekładnika sprawia, że na jej zaciskach pojawiają się bardzo duże przepięcia – jest to spowodowane tym, że przepływ prądu po stronie pierwotnej wciąż indukuje strumień magnetyczny w rdzeniu przekładnika, przez co na zaciskach strony wtórnej pojawiają się duże wartości napięć. Wynika stąd, że nie powinno się pozostawiać rozwartych zacisków strony wtórnej przekładnika prądowego.

- Zmiana cosφ obciążenia również ma wpływ na przebieg prądu po stronie wtórnej przekładnika, aczkolwiek nie jest to wpływ duży w porównaniu do zmian kąta załączenia czy zmiany obciążenia w obwodzie strony wtórnej.