## cw13
a | 51
Sieć 110 kV: system sztywny
USEE | 10 | kV
Generator G:
SNG | 11.51 | MVA
UNG | 10.5 | kV
cosfiN | 0.8 | -
Xd | 233 | %
X'd | 24.51 | %
Tm | 8.51 | s
Transformator T1 i T2
SN | 20 |  | MVA
UNH | 115 |  | kV |  |  |  | sind | 0.18252
UNL | 11 |  | kV |  |  |  | d- | 0.18355
uk | 11.51 |  | % |  |  |  | d | 10.5169
Obliczenia w jednostkach wzgl.
Zb | 9.5786 |  | Ω
US | 0.95238 |  | -
| 2trafo | 1trafo
XTΩ | 0.34818 | 0.69635 | Ω
XTΩ | 0.036349 | 0.072699 | -
X | 0.28145 | 0.3178 | -
PMW | 9.208 | 9.208 | MVA
Qmvar | 6.906 | 6.906 | Mvar
S | 0.8 | 0.8 | 0.6
Rozpatrywane przypadki
P | Q | S |  | Ua | Ub | E' | delta0 | delta0deg | delta1 | delta1deg | tz
8 | 6 | 0.69505 | 0.52129 | 0.15405 | 0.2054 | 1.1253 | 0.18355 | 10.5169 | 2.0678 | 118.4759 | 0.38324
8 | 6 | 0.69505 | 0.52129 | 0.17395 | 0.23193 | 1.15 | 0.20308 | 11.6355 | 2.0128 | 115.3251 | 0.37558
8 | -6 | 0.69505 | -0.52129 | -0.17395 | 0.23193 | 0.81225 | 0.28957 | 16.5911 | 1.7995 | 103.102 | 0.34306
10 | 0 | 0.86881 | 0 | 0 | 0.28991 | 0.99553 | 0.2955 | 16.9307 | 1.7863 | 102.3502 | 0.3049
0 | 10 | 0 | 0.86881 | 0.28991 | 0 | 1.2423 | 0 | 0 | 3.1416 | 180 | #DIV/0!
0 | -10 | 0 | -0.86881 | -0.28991 | 0 | 0.66247 | 0 | 0 | 3.1416 | 180 | #DIV/0!

## cw12
Ćwiczenie 12
a | 51
SEE
X0/X1 | 1.51 | -
Sieć kablowa miejska
Un | 10 | kV
IZC | 101 | A
B0 | 0.0058312
C0 | 1.8561e-05
Kompensacja sieci
IZK | 101
XN | 57.1634
LN | 0.18196
Uwzględnienie rozstrojenia
XN | 51.9667
LN | 0.16542 | H
Uziemienie przez rezystor
RN | 47.6362

## cw11
a | 51
Sieć 220kV
SkQ1 | 16000 | MVA
SkQ2 | 16000 | MVA
X0/X1 | 1.5
Un | 220 | kV
XQ | 3.3275
X0 | 4.9913
tn | 0.46939
Transformatory 220/110kV
SNT | 160 | MVA
UNH | 245 | kV
UNL | 115 | kV
uk | 15 | %
X0u/XT | 5 | -
XT | 56.2734
KT | 0.95872
XKT | 53.9502
X0u | 281.3672
ZA1 | 0 | 26.9751
ZB1 | 0 | 26.9751
ZE1 | inf | inf
ZA0 | 0 | 26.9751
ZB0 | 0 | 26.9751
ZE0 | 0 | 281.3672
tn | 0.46939
Linia 110kV |  |  | Dobór dławika
x' | 0.4 | om/km | XD | 0.11547
L | 15.1 | km | uk | 4 | %
X0/X1 | 3 | - | IND | 1.9086
XL | 6.04 | Om | UND | 10
XL0 | 18.12 | Om
Transformator T1 z regulowaną automatycznie przekładnią |  |  | Transformator T1 - zmiana na 18%
SN | 40 | MVA | SN | 40 | MVA
UNH | 115 | kV | UNH | 115 | kV
deltaUNH | +/-16% | kV | deltaUNH | +/-16% | kV
zaczepy | 25 | - | zaczepy | 25 | -
stopnie regulacyjne | 12 | - | stopnie regulacyjne | 12 | -
UNL | 11 | kV | UNL | 11 | kV
uk | 11.51 | % | uk | 18 | %
Pcu | 0.256 | MW | Pcu | 0.256 | MW
Pfe | 0.0381 | MW | Pfe | 0.0381 | MW
I0 | 0.0101 | % | I0 | 0.0101 | %
YNd5 | - |  | YNd5 | -
X0u/Xt | 5 | - | X0u/Xt | 5 | -
RT1 | 2.116 |  | RT1 | 2.116
XT1 | 38.0549 |  | XT1 | 59.5125
KT | 0.97749 |  | KT | 0.94314
RT1K | 2.0684 |  | RT1K | 1.9957
XT1K | 37.1985 |  | XT1K | 56.1287
X0uT1 | 190.2747 |  | X0uT1 | 297.5625
ZA1 | 1.0342 | 18.5992 | ZA1 | 0.99784 | 28.0643
ZB1 | 1.0342 | 18.5992 | ZB1 | 0.99784 | 28.0643
ZE1 | inf | inf | ZE1 | inf | inf
ZA0 | 1.0342 | 18.5992 | ZA0 | 0.99784 | 28.0643
ZB0 | inf | inf | ZB0 | inf | inf
ZE0 | 0.8744 | 17.3021 | ZE0 | 0.8334 | 25.6481
tn | 1 |  | tn | 1
Generator G
SNG | 11.51 | MVA
UNG | 10.5 | kV
cosfiN | 0.8 | -
sinfiN | 0.6 | -
X''d | 18.51 | %
izolowany punkt neutralny
XG | 1.773
KG | 0.9429
XGK | 1.6718
RG | 0.25076
tn | 0.095652
Linia: AFL-6 70
r | 0.44 | om/km
x | 0.37 | om/km
L | 2.51 | km
r0 | 0.59 | Om/km
X0/X1 | 3.5 | -
RL | 1.1044
XL | 0.9287
RL0 | 1.4809
XL0 | 3.2504
Kabel: 1-żyłowy aluminiowy 120 mm2
r | 0.255 | Om/km
x | 0.122 | Om/km
K | 1.51 | km
R0/R1 | 1 | -
X0/X1 | 1 | -
3 kable ułożone płasko
RL | 0.38505
XL | 0.18422
RL0 | 0.38505
XL0 | 0.18422
Gałąź LK
RLK | 1.4894
XLK | 1.1129
RLK0 | 1.8659
XLK0 | 3.4347
tn | 0.095652
Rozdzielnia RO, transformator T2
Sn | 2 | MVA
UNH | 10.5 | kVA
UNL | 525 | V
regulacja przekładni w stanie beznapięciowym +/-5%, 5 zaczepów, czyli 2 stopnie regulacyjne,
uk | 6.51 | %
Pcu | 0.01151 | MW
Pfe | 0.00261 | MW
I0 | 1.51 | %
Dyn5
X0u/X1 | 6
RT2 | 0.31724
XT2 | 3.5886
KT | 1.0057
RT1K | 0.31906
XT1K | 3.6092
X0uT1 | 21.6549
ZA1 | 0.15953 | 1.8046
ZB1 | 0.15953 | 1.8046
ZE1 | inf | inf
ZA0 | 0.15953 | 1.8046
ZB0 | 0.15953 | 1.8046
ZE0 | 0.1358 | 1.6659
tn | 1
Odbiór: 6 jednakowych silników asynchronicznych
PNM | 0.251 | MW
UNM | 0.5 | kV
cosfiN | 0.911 | -
nN | 0.97
kLR=ILR/INM | 4.51
PNM | 1.506 | MW
SNM | 1.7043 | MVA
ZM | 0.032526
XM | 0.032168
RM | 0.0048252
tn | 209.0909

## az
a | 51 |  | Uns10kV | 10 |  | Uns110kV | 110
Sieć 110kV |  |  | Wyznaczone parametry - ćwiczenie 6 |  |  |  | Dane do ćwiczenia 7: |  |  |  | Dane do ćwiczenia 8 |  |  |  |  | Dane do ćwiczenia 9 - ze sprawozdania cw 6
s"kQ | 2010 | MVA | tn | 0.095652 |  |  | Na podstawie obliczeń ręcznych |  | Na podstawie Matlab |  | tk |  | 0.4 | 0.24 | 0.18 |  | Przed przeliczeniem |  |  |  |  | UNSobl
X0 | 9.9991 |  | tn matlab: | 0.095652 |  |  | Zasilanie zwarcia z SEEE Q: |  |  |  | Na podstawie obliczeń ręcznych |  | Na podstawie Matlab | Na podstawie Matlab | Na podstawie Matlab |  | R | X | R0 | X0 | tn | R | X | R0 | X0
X1 | 6.6219 | [5 empty] | RQk | 0 | 0 | Om | Zasilanie zwarcia z SEEE Q: |  |  |  |  | L | 1.1 | 0.9287 | 1.481 | 3.25 | 1 | 1.1 | 0.9287 | 1.481 | 3.25 | 1.485 | 1.1129 | 1.8661 | 3.4342
Un | 115 | kV |  |  |  |  | XQk | 0.060586 | 0.060587 | Om | ZQk | 0.40088 | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084 | K | 0.385 | 0.1842 | 0.3851 | 0.1842 | 1 | 0.385 | 0.1842 | 0.3851 | 0.1842
Generator G |  |  | Wyznaczone parametry - ćwiczenie 6 |  |  |  | RT1 | 0.018926 | 0.018921 | Om | IkQ" |  | 15.8439 | 15.8439 | 15.8439 | T1A | 1.034 | 18.57 | 1.034 | 18.57 | 10.4545 | 0.0094604 | 0.1699 | 0.0094604 | 0.1699
SNG | 11.51 | MVA | XG | 1.773 | Omega |  | XT1 | 0.33985 | 0.33981 | Om | SkQ" |  | 274.4246 | 274.4246 | 274.4246 | T1B | 1.034 | 18.57 | 100000000 | 100000000 | 10.4545 | 0.0094604 | 0.1699 | 914933.8374 | 914933.8374
UNG | 10.5 | kV | KG | 0.9429 | - |  | RQk | 0.018926 | 0.018921 | Om | RQk/XQk |  | 0.047256 | 0.047256 | 0.047256 | T1E | 100000000 | 100000000 | 0.8583 | 16.92 | 10.4545 | 914933.8374 | 914933.8374 | 0.0078529 | 0.15481
cosfiN | 0.8 | - | XGK | 1.6718 | Omega |  | XQk | 0.40043 | 0.40039 | Om | kappa |  | 1.8705 | 1.8705 | 1.8705 | T2A | 0.1596 | 1.798 | 100000000 | 100000000 | 1 | 0.1596 | 1.798 | 100000000 | 100000000
sinfiN | 0.6 | - | RGK | 0.11702 | Omega |  | ZQk | 0.40088 | 0.40084 | Om | ipQk |  | 41.9109 | 41.9109 | 41.9109 | T2B | 0.1596 | 1.798 | 0.153 | 1.661 | 1 | 0.1596 | 1.798 | 0.153 | 1.661
Xd | 2.33 | *100% | RGK(0) | /infty | Omega |  | IkQ" | 15.8422 | 15.8439 | kA | IkQ"/INQ |  | 1 | 1 | 1 | T2E | 100000000 | 100000000 | 0.1358 | 1.66 | 1 | 100000000 | 100000000 | 0.1358 | 1.66
X'd | 0.2451 | *100% | XGK(0) | /infty | Omega | [5 empty] | IbQk |  | 15.8439 | 15.8439 | 15.8439 | SEE | 0 | 6.622 | 0 | 6.622 | 10.4545 | 0 | 0.060587 | 0 | 0.060587
X''d | 0.1851 | *100% | tn | 1 | - |  | Zasilanie zwarcia z Generatora G: |  |  |  | iDCQk |  | 0.059074 | 0.63532 | 1.5482 | G | 0.117 | 1.672 | 100000000 | 100000000 | 1 | 0.117 | 1.672 | 100000000 | 100000000
Tm | 8.51 | s |  |  |  |  | RGk | 0.11702 | 0.117 |  | Ibasym |  | 15.844 | 15.8503 | 15.8817 | M | 0.0126 | 0.02999 | 100000000 | 100000000 | 0.05 | 5.04 | 11.996 | 40000000000 | 40000000000
izolowany punkt neutralny | [6 empty] | XGk | 1.6718 | 1.672 |  | m |  | 0.18021 | 0.29997 | 0.39776
Qmin | -0.6906 | Mvar |  |  |  |  | ZGk | 1.6759 | 1.6761 |  | n |  | 1 | 1 | 1 |  | Impedancje |  | Admitancje |  |  | Przydatne liczby zespolone
Qmax | 7.5966 | Mvar |  |  |  |  | IkG" | 3.7896 | 3.7891 |  | IthQk |  | 17.2124 | 18.0646 | 18.7317 | Liczby zespolone | Skł. 12 | Skł. 0 | Skł. 12 | Skł. 0 |  | Liczba rzecz, | Liczba zesp. | Składowa 12 |  | Składowa 0
[16 empty] | ZLK | 1,485+1,1129j | 1,8661+3,4342j | 0,431213290083037-0,323163145140345j | 0,122158471522254-0,2248092936615j | 0,122158471522254-0,2248092936615j | 1 | 1 | 0.4312 | -0.3232 | 0.1222 | -0.2248
Potrzeby własne generatora PW | [6 empty] | Zasilanie zwarcia z silnika M |  |  |  | Zasilanie zwarcia z Generatira G: |  |  |  |  | ZA1T1 | 0,00946041587901701+0,169903213610586j | 0,00946041587901701+0,169903213610586j | 0,326710159368708-5,86751224320785j | 0,326710159368708-5,86751224320785j | 0,326710159368708-5,86751224320785j | -1 | -1 | 0.3267 | -5.8675 | 0.3267 | -5.8675
PPw | 0.551 | MW |  |  |  |  | RM | 5.0381 | 5.04 |  | ZGk |  | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | ZB1T1 | 0,00946041587901701+0,169903213610586j | 914933,837429111+914933,837429111j | 0,326710159368708-5,86751224320785j | 5,46487603305785E-07-5,46487603305785E-07j | 5,46487603305785E-07-5,46487603305785E-07j |  |  | 0.3267 | -5.8675 | 0 | 0
QPW | 0.251 | Mvar |  |  |  |  | XM | 11.9955 | 11.996 |  | IkG" |  | 3.7891 | 3.7891 | 3.7891 | ZE1T1 | 914933,837429111+914933,837429111j | 0,00785287712665406+0,154806805293006j | 5,46487603305785E-07-5,46487603305785E-07j | 0,326838045031991-6,4430848443916j | 0,326838045031991-6,4430848443916j |  |  | 0 | 0 | 0.3268 | -6.4431
[7 empty] | RT2 | 0.31906 | 0.3192 |  | SkG" |  | 65.629 | 65.629 | 65.629 | ZA1T2 | 0,1596+1,798j | 100000000+100000000j | 0,0489829566809954-0,551825539551565j | 0,000000005-0,000000005j | 0,000000005-0,000000005j |  |  | 0.049 | -0.5518 | 0 | 0
Bateria kondensatorów | [6 empty] | XT2 | 3.6092 | 3.596 |  | RGk/XGk |  | 0.069976 | 0.069976 | 0.069976 | ZB1T2 | 0,1596+1,798j | 0,153+1,661j | 0,0489829566809954-0,551825539551565j | 0,0549898825804272-0,59698166644503j | 0,0549898825804272-0,59698166644503j |  |  | 0.049 | -0.5518 | 0.055 | -0.597
Qbat | -2 | Mvar | przy Un=10kV |  |  |  | RK | 0.38505 | 0.385 |  | kappa |  | 1.8144 | 1.8144 | 1.8144 | ZE1T2 | 100000000+100000000j | 0,1358+1,66j | 0,000000005-0,000000005j | 0,0489538433893156-0,598404860281766j | 0,0489538433893155-0,598404860281766j |  |  | 0 | 0 | 0.049 | -0.5984
[7 empty] | XK | 0.18422 | 0.1842 |  | ipGk |  | 9.7228 | 9.7228 | 9.7228 | ZQ | 0,0605869187145558j | 0,0605869187145558j | 1,01106681186469E-15-16,5052130264508j | 1,01106681186469E-15-16,5052130264508j | -16,5052130264508j |  |  | 0 | -16.5052 | 0 | -16.5052
Transformator T1 z regulowaną automatycznie przekładnią |  |  | Wyznaczone parametry - ćwiczenie 6 |  |  |  | RL | 1.1044 | 1.1 |  | ING |  | 0.66453 | 0.66453 | 0.66453 | ZG | 0,117+1,672j | 100000000+100000000j | 0,0416477857438562-0,595171775758355j | 0,000000005-0,000000005j | 0,000000005-0,000000005j |  |  | 0.0416 | -0.5952 | 0 | 0
SN | 40 | MVA | uR | 0.64 | % |  | XL | 0.9287 | 0.9287 |  | IkG"/ING |  | 5.7019 | 5.7019 | 5.7019 | ZM | 5,04+11,996j | 40000000000+40000000000j | 0,0297686522105681-0,0708541174440427j | 0,0000000000125-0,0000000000125j | 0,0000000000125-0,0000000000125j |  |  | 0.0298 | -0.0709 | 0 | 0
UNH | 115 | kV | uX | 11.4922 | % |  | RMk | 6.8466 | 6.8442 |  | mu |  | 0.66768 | 0.66768 | 0.66768
deltaUNH | +/-16% | kV | RT1 | 2.116 | Om |  | XMk | 16.7176 | 16.7049 |  | IbGk |  | 2.5299 | 2.5299 | 2.5299 | Macierz składowej zgodnej
UNHmax | 133.4 | kV | XT1 | 37.9961 | Om |  | ZMk | 18.0653 | 18.0526 |  | iDCGk |  | 0.00081302 | 0.027396 | 0.10245 | Y1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
UNHmin | 96.6 |  | X0uT1 | 189.9803 | Om |  | IkM" | 0.35155 | 0.3518 |  | Ibasym |  | 2.5299 | 2.53 | 2.5309 | 1 | 0,326710159368709-22,3727252696587j | 0 | 0 | 0 | -0,326710159368708+5,86751224320785j | 0
zaczepy | 25 |  | KT1 | 0.97759 | - | [5 empty] | m |  | 0.12179 | 0.20298 | 0.27048 | 2 | 0 | 0,799571235195601-6,78584716410655j | -0,431213290083037+0,323163145140345j | 0 | -0,326710159368708+5,86751224320785j | 0
stopnie regulacyjne | 12 | kV | RT1K | 2.0686 | Om |  | Sumaryczny prąd zwarciowey początkowy |  |  |  | n |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -0,431213290083037+0,323163145140345j | 0,480196246764032-0,87498868469191j | 0 | 0 | -0,0489829566809954+0,551825539551565j
UNL | 11 | % | XT1K | 37.1446 | Om |  | Ik" | 19.9834 | 19.9848 |  | IthGk |  | 4.0132 | 4.1559 | 4.2709 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0787516088915635-0,622679656995608j | 0 | -0,0489829566809954+0,551825539551565j
uk | 0.1151 | kW | ZT1 | 2,06858456184344+37,1446453532701j | Om | [10 empty] | 5 | -0,326710159368708+5,86751224320785j | -0,326710159368708+5,86751224320785j | 0 | 0 | 0,653420865225019-11,7350250329033j | 0
Pcu | 256 | kW | ZA1 | 1,03429228092172+18,572322676635j | Om |  | Schemat zastępczy |  |  |  | Zasilanie zwarcia z Silnika M |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | -0,0489829566809954+0,551825539551565j | -0,0489829566809954+0,551825539551565j | 0 | 0,0979659183619908-1,10365108410313j
Pfe | 38.1 | % | ZB1 | 1,03429228092172+18,572322676635j | Om |  | Zkk | 0.31781 | 0.31778 |  | ZMk |  | 18.0526 | 18.0526 | 18.0526
I0 | 0.0101 |  | ZE1 | infty | Om |  | Ik" | 19.9834 | 19.9848 |  | IkM" |  | 0.3518 | 0.3518 | 0.3518 | Macierz składowej zgodnej Y1: Macierz składowej zerowej
YNd5 |  |  | ZA0 | 1,03429228092172+18,572322676635j | Om | [5 empty] | RMk/XMk |  | 0.40971 | 0.40971 | 0.40971 | Y0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
X0u/Xt | 5 |  | ZB0 | infty | Om | [5 empty] | kappa |  | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1 | 0,326710159368709-22,3727252696587j | 0 | 0 | 0 | -0,326710159368708+5,86751224320785j | 0
|  |  | ZE0 | 0,85825913597436+16,9226505281459i | Om | [5 empty] | ipMk |  | 0.6501 | 0.6501 | 0.6501 | 2 | 0 | 0,122159018009857-0,224809840149103j | -0,122158471522254+0,2248092936615j | 0 | -5,46487603305785E-07+5,46487603305785E-07j | 0
[11 empty] | INM |  | 0.098395 | 0.098395 | 0.098395 | 3 | 0 | -0,122158471522254+0,2248092936615j | 0,122158476522254-0,2248092986615j | 0 | 0 | -0,000000005+0,000000005j
[11 empty] | IkM"/INM |  | 3.5753 | 3.5753 | 3.5753 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0549898825804272-0,59698166644503j | 0 | -0,0549898825804272+0,59698166644503j
Rozdzielnia RO, transformator T2 |  |  | Wyznaczone parametry - ćwiczenie 6 | [7 empty] | mu |  | 0.80159 | 0.80159 | 0.80159 | 5 | -0,326710159368708+5,86751224320785j | -5,46487603305785E-07+5,46487603305785E-07j | 0 | 0 | 0,653548750888302-12,3105976340871j | 0
Sn | 2000 | kVA | RT2 | 0.31724 | [6 empty] | m |  | 0.1255 | 0.1255 | 0.1255 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,103943730969743-1,1953865317268j
UNH | 10.5 | kVA | XT2 | 3.5886 | [6 empty] | q |  | 0.052455 | 0.052455 | 0.052455
UNL | 525 | V | Xu0T2 | 21.5318 | [6 empty] | muM |  | 0.042048 | 0.042048 | 0.042048
regulacja przekładni w stanie beznapięciowym +/-5%, 5 zaczepów, czyli 2 stopnie regulacyjne, |  |  | KT2 | 1.0057 | [6 empty] | IbMk |  | 0.014792 | 0.014792 | 0.014792
uk | 0.0651 | % | RT2K | 0.31906 | [6 empty] | iDCMk |  | 2.1714e-23 | 1.9088e-14 | 4.313e-11
Pcu | 11.51 | kW | XT2K | 3.6092 | [6 empty] | Ibasym |  | 0.014792 | 0.014792 | 0.014792
Pfe | 2.61 | kW | ZT1 | 0,319057967658268+3,60915268367563j | Om | [5 empty] | m |  | 0.021152 | 0.035254 | 0.047005
I0 | 0.0151 | % | ZA1 | 0,159528983829134+1,80457634183781j | Om | [5 empty] | n |  | 1 | 1 | 1
Dyn5 |  |  | ZB1 | 0,159528983829134+1,80457634183781j | Om | [5 empty] | IthMk |  | 0.3555 | 0.35794 | 0.35997
X0u/X1 | 6 |  | ZE1 | infty | Om
|  |  | ZA0 | infty | Om
|  |  | ZB0 | 0,159528983829134+1,80457634183781j | Om
|  |  | ZE0 | 0,135804204652974+1,66595895094844i | Om
Odbiór: 6 jednakowych silników asynchronicznych |  |  | Wyznaczone parametry - ćwiczenie 6
p | 2 |  | PNM | 1.506
PNM | 0.251 | MW | SNM | 1.7043
UNM | 0.5 | kV | ZM | 0.032526
cosfiN | 0.911 | - | XM | 0.029989
nN | 0.97 |  | RM | 0.012595
kLR=ILR/INM | 4.51 |  | tn | 20
Linia: AFL-6 70 |  |  | Wyznaczone parametry - ćwiczenie 6
r | 0.44 | om/km | R0/R1 | 1.3409
x | 0.37 | om/km | RL | 1.1044
b | 3.2 | uS/km | XL | 0.9287
Imax | 290 | A | RL(0) | 1.4809
L | 2.51 | km | XL(0) | 3.2504
r0 | 0.59 | Om/km | tn | 1
X0/X1 | 3.5 | -
Kabel: 1-żyłowy aluminiowy 120 mm2 |  |  | Wyznaczone parametry - ćwiczenie 6
r | 0.255 | Om/km | RK | 0.38505
x | 0.122 | Om/km | XK | 0.18422
b | 72 | uS/km | RK(0) | 0.38505
Imax | 262 | A | XK(0) | 0.18422
K | 1.51 | km | tn | 1
R0/R1 | 1
X0/X1 | 1
3 kable ułożone płasko
Transformator T1 - parametry zastępcze
Parametr | Strona 110kV | Strona 10kV | Strona 0,525kV
uR | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | [%]
ux | 0.11492 | 0.11492 | 0.11492 | [%]
RT | 2.116 | 0.01936 |  | Ohm
XT | 37.9961 | 0.34764 |  | Ohm
GT | 2.8809 | 314.876 |  | uS
BT | -30.5482 | -3338.843 |  | uS
p | 0.16
streg | 12
nrz | 25
tNS | 11
tN | 10.4545
t0 | 0.95041
dtk | 0.013333
tmin | 0.79041
tmax | 1.1104
Transformator T2 - parametry zastępcze
Parametr | Strona 110kV | Strona 10kV | Strona 0,525kV
uR |  | 0.005755 |  | [%]
ux |  | 0.064845 |  | [%]
RT |  | 0.31724 |  | Ohm
XT |  | 3.5746 |  | Ohm
GT |  | 23.6735 |  | uS
BT |  | -273.9229 |  | uS
tNS |  | 19.0476
tNS |  | 20
t0 |  | 1.05
tmin |  | 1.05
tmax |  | 1.05
Linia
Parametr | Strona 110kV | Strona 10kV | Strona 0,525kV
RL | 1.1044 |  |  | Om
XL | 0.9287 |  |  | Om
GL | 0 |  |  | uS
BL | 8.032 |  |  | uS
Kabel
Parametr | Strona 110kV | Strona 10kV | Strona 0,525kV
RL | 0.38505 |  |  | Om
XL | 0.18422 |  |  | Om
GL | 0 |  |  | uS
BL | 108.72 |  |  | uS

## arm
a | 51
Sieć 110kV
s"kQ | 2010 | MVA
X0 | 9.9991
X1 | 6.6219
Un | 115 | kV
Generator G
SNG | 11.51 | MVA
UNG | 10.5 | kV
cosfiN | 0.8 | -
sinfiN | 0.6 | -
Xd | 2.33 | %
X'd | 0.2451 | %
Tm | 8.51 | s
izolowany punkt neutralny
Qmin | -0.6906 | Mvar
Qmax | 7.5966 | Mvar
Potrzeby własne generatora PW
PPw | 0.551 | MW
QPW | 0.251 | Mvar
Bateria kondensatorów
Qbat | -2 | Mvar | przy Un=10kV
Transformator T1 z regulowaną automatycznie przekładnią
SN | 40 | MVA
UNH | 115+/-16% | kV
UNHmax | 133.4 | kV | [7 empty] | Transformator T1 - parametry zastępcze
UNHmin | 96.6 | kV | [7 empty] | Parametr | Strona 110kV | Strona 10kV | Strona 0,525kV
zaczepy | 25 | [8 empty] | uR | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | [%]
stopnie regulacyjne | 12 | [8 empty] | ux | 0.11492 | 0.11492 | 0.11492 | [%]
UNL | 11 | kV | [7 empty] | RT | 2.116 | 0.01936 |  | Ohm
uk | 0.1151 | % | [7 empty] | XT | 37.9961 | 0.34764 |  | Ohm
Pcu | 256 | kW | [7 empty] | GT | 2.8809 | 314.876 |  | uS
Pfe | 38.1 | kW | [7 empty] | BT | -30.5482 | -3338.843 |  | uS
I0 | 0.0101 | % | [7 empty] | p | 0.16
YNd5 | [9 empty] | streg | 12
X0u | 0 | [8 empty] | nrz | 25
X1 | [9 empty] | tNS | 11
[10 empty] | tN | 10.4545
Rozdzielnia RO, transformator T2 | [9 empty] | t0 | 0.95041
Sn | 2000 | kVA | [7 empty] | dtk | 0.013333
UNH | 10.5 | kVA | [7 empty] | tmin | 0.79041
UNL | 525 | V | [7 empty] | tmax | 1.1104
regulacja przekładni w stanie beznapięciowym +/-5%, 5 zaczepów, czyli 2 stopnie regulacyjne, | [9 empty] | Transformator T2 - parametry zastępcze
uk | 6.51% | % | [7 empty] | Parametr | Strona 110kV | Strona 10kV | Strona 0,525kV
Pcu | 11.51 | kW | [7 empty] | uR |  | 0.005755 |  | [%]
Pfe | 2.61 | kW | [7 empty] | ux |  | 0.064845 |  | [%]
I0 | 1.51% | % | [7 empty] | RT |  | 0.31724 |  | Ohm
Dyn5 | [9 empty] | XT |  | 3.5746 |  | Ohm
X0u | 0 | [8 empty] | GT |  | 23.6735 |  | uS
X1 | [9 empty] | BT |  | -273.9229 |  | uS
[10 empty] | tNS |  | 19.0476
Odbiór: 6 jednakowych silników asynchronicznych | [9 empty] | tNS |  | 20
2 pary biegunów | [9 empty] | t0 |  | 1.05
PNM | 0.251 | MW | [7 empty] | tmin |  | 1.05
UNM | 0.5 | kV | [7 empty] | tmax |  | 1.05
cosfiN | 0.911 | - | [7 empty] | Linia
nN | 0.97 | [8 empty] | Parametr | Strona 110kV | Strona 10kV | Strona 0,525kV
kLR=ILR/INM | 4.51 | [8 empty] | RL | 1.1044 |  |  | Om
[10 empty] | XL | 0.9287 |  |  | Om
Linia: AFL-6 70 | [9 empty] | GL | 0 |  |  | uS
r | 0.44 | om/km | [7 empty] | BL | 8.032 |  |  | uS
x | 0.37 | om/km | [7 empty] | Kabel
b | 3.2 | uS/km | [7 empty] | Parametr | Strona 110kV | Strona 10kV | Strona 0,525kV
Imax | 290 | A | [7 empty] | RL | 0.38505 |  |  | Om
L | 2.51 | km | [7 empty] | XL | 0.18422 |  |  | Om
r0 | 0.59 | Om/km | [7 empty] | GL | 0 |  |  | uS
X0/X1 | 3.5 | - | [7 empty] | BL | 108.72 |  |  | uS
Kabel: 1-żyłowy aluminiowy 120 mm2
r | 0.255 | Om/km
x | 0.122 | Om/km
b | 72 | uS/km
Imax | 262 | A
K | 1.51 | km
R0/R1 | 1
X0/X1 | 1
3 kable ułożone płasko
Ćwiczenie 3
Dane węzłowe
nazwa | typ | Un_kV | Um | Uk_st | Pd | Qd | Pg | Qg | Gsh | Bsh | Qgmin | Qgmax | Qkomp
SEE | 3 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPZ110kV | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPZ10KV | 1 | 10 | 1.05 | 0 | 0.551 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
generator | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.208 | 6.906 | 0 | 0 | -0.6906 | 7.5966 | 0
odczep | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RO | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odbior | 1 | 0.525 | 1 | 0 | 1.5526 | 0.64029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dane linii
nazwg | nazwpk | nazwk | R | X | G | B | Imax/Smax | st | lkm | Smm2
'XQ' | 'SEE' | 'GPZ110kV' | 0 | 6.6219 | 0 | 0 | 9999 | 1 | 0 | 0
'lacznik' | 'GPZ10kV' | 'generator' | 0 | 0.001 | 0.0001 | 0 | 9999 | 1 | 0 | 0
'Linia' | 'GPZ10kV' | 'odczep' | 1.1044 | 0.9287 | 0 | 8.032 | 290 | 1 | 2.51 | 0
'Kabel' | 'odczep' | 'RO' | 0.38505 | 0.18422 | 0 | 108.72 | 262 | 1 | 1.51 | 0
Dane trafo
nazwpk | nazwk | nazwk | R | X | G | B | Smax | to | tk | tmin | tmax | dt | st
'T1' | 'GPZ110kV' | 'GPZ10kV' | 2.116 | 37.9961 | 2.8809 | -30.5482 | 40 | 0.95041 | 0 | 0.79041 | 1.1104 | 0.013333 | 1
'T2' | 'RO' | 'odbior' | 0.31724 | 3.5746 | 23.6735 | -273.9229 | 2 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0

## cw3-wyniki
SEE - wezel bilansujacy, nr=1 - nadany numer wezla
Po przetransformowaniu sbus{} do tablicy wezly
nr | typ | UN | Um | Uk_st | Pd | Qd | Pg | Qg | Gsh | Bsh | Qgmin | Qgmax | QKOMP | Pgmin | Pgmax
- | - | kV | - | st | pu | pu | pu | pu | pu | pu | pu | pu | pu | pu | pu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 3 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 10 | 1.05 | 0 | 0.00551 | 0.00251 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0
4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0921 | 0.0691 | 0 | 0 | -0.00691 | 0.07597 | 0 | 0 | 0.0921
5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 0.525 | 1 | 0 | 0.01553 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Po przetransformowaniu danych galeziowych do tablicy galezie
wp | wk | R | X | G | B | ImaxS | max to | tk | tmin | tmax | dt | st | lkm | Smm2
- | - | pu | pu | pu | pu | A/MVA | pu | pu | pu | pu | pu | - | km | mm2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2 | 0 | 0.05473 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 4 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 5 | 1.1044 | 0.929 | 0 | 1e-05 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.51 | 70
5 | 6 | 0.385 | 0.184 | 0 | 0.00011 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.51 | 120
2 | 3 | 0.01936 | 0.34765 | 0.00027 | -0.00334 | 40 | 0.9504 | 0 | 0.7904 | 1.1104 | 0.0133 | 1 | 0 | 0
6 | 7 | 0.2625 | 3.2444 | 3e-05 | -0.0003 | 2 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0