## Arkusz1
Systemy Elektroenergetyczne 2 - projekt 3
a= | 12
Dane wejściowe systemu
Parametry generatora |  |  | Parametry Transformatora |  |  | Parametry linii |  |  | Parametry systemu
SNG | 212 | MVA | SNT | 212 | MVA | r' | 0 | Ω/km | P | 92 | MW
UNG | 25 | kV | PCU | 0 | MW | x' | 0.4 | Ω/km | Q | 32 | Mvar
cos(fin) | 0.9 | - | uk | 10.5 | % | b | 0 | S/km | US | 362 | kV
xd | 250 | % | Pfe | 0 | MW | l | 12 | km | SkQ | 10600 | MVA
x'd | 25 | % | I0 | 0 | % | Xo/X1 | 2 | - | X0/X1 | 2.5 | -
x''d | 12 | % | UNH | 420 | kV | UNk | 400 | kV
Tm | 11.2 | s | UNL | 22 | kV
D | 0 | - | Typ | Ynd | -
X0 | inf | Ω | Xmi0/XT | 6 | -
UNS | 20 | kV
sin(fin) | 0.43589
Schemat zastępczy i obliczenia zwarć
Generator |  |  | Składowa symetryczna
XNGS | 0.35377 | Ω | XTH | 16.803 | Ω
KG | 0.83626 | - | Xkk(1) | 16.803 | Ω
XGSK | 0.29585 |  | Składowa zerowa
XG | 107.8249 | Ω | XTH | 28.534 | Ω
Transformator |  |  | Xkk(0) | 28.534 | Ω
XNTB | 87.3679 | Ω | Zwarcie 3-f
KT | 0.98307 |  | Ik" | 15.1184 | kA
XTB | 85.8885 |  | Zwarcie 1-f
Xmi0TB | 515.331 | Ω | Ik1" | 12.2643 | kA
XTB(0) | 82.5851 | Ω | Skuteczność uziemienia
Linia 400kV |  |  | X0/X1 | 1.6982
XL | 4.8 | Ω | Skuteczność | TAK
XL(0) | 9.6 | Ω
System zewnętrzny
XQ | 13.5989 | Ω
XQ(0) | 33.9973 | Ω
Schemat zastępczy i obliczenia stabilności
Wartości bazowe dla jednostek względnych |  |  | RRN - przypadek ręcznej reg. Napięcia |  |  | Kąt wirnika po wyłączeniu zwarcia
Sb | 212 | MVA | Ua | 0.51459 | - | delta1 | 1.9449 | rad
Ub | 25 | kV | Ub | 1.4795 | - | delta1 | 111.4322 | deg
Zb | 2.9481 | Ω | E | 1.9518 | - | Krytyczny czas trwania zwarcia
Przeliczenie wielkości mianowanych na jedn. Wzgl. |  |  | delta rad | 0.86024 | rad | tz | 0.53101 | s
tN | 19.0909 | - | delta deg | 49.288 | deg
US20kV | 18.9619 | kV | Pgr | 0.57251 | -
US | 0.75848 | - | PgrMW_RRN | 121.3723 | MW
XL400kV | 4.8 | Ω | kp | 0.242 | -
XL20kV | 0.01317 | Ω | ARN - przypadek automatycznej reg. Napięcia
XL | 0.0044673 | - | Ua | 0.066823
XT20kV | 0.23972 | Ω | Ub | 0.19212
XT | 0.081312 | - | E' | 0.84736
Xd | 2.5 | - | delta rad | 0.22871
Xd' | 0.25 | - | delta deg | 13.1042
P | 0.43396 | - | Pgr | 1.9141
Q | 0.15094 | - | PgrMW_ARN | 405.7835
XRRN | 2.5858 | - | kp | 0.77328
XARN | 0.33578 | -
R | 0 | -