## Instalacja 3-fazowa
Lista odbiorników
Nr | Odbiornik | Długość przewodu na planie [cm] | Długość przewodu + doprowadzenie [630cm] i sprowadzenie [730cm] + 2m [cm] | Długość przewodu [m] | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Dobrany przewód
1 | Prasa | 1190 | 2750 | 27.5
2 | Prasa | 640 | 2200 | 22
3 | Podnośnik | 1940 | 3500 | 35
4 | Podnośnik | 1040 | 2600 | 26
5 | Piec | 2240 | 3800 | 38
6 | Piec | 1340 | 2900 | 29
7 | Przenośnik | 2190 | 3750 | 37.5
8 | Prasa | 150 | 1710 | 17.1
9 | Prasa | 690 | 2250 | 22.5
10 | Podnośnik | 610 | 2170 | 21.7
11 | Podnośnik | 1440 | 3000 | 30
12 | Piec | 910 | 2470 | 24.7
13 | Piec | 1740 | 3300 | 33
14 | Przenośnik | 1760 | 3320 | 33.2
15 | Gniazdo 3-f | 830 | 1805 | 18.05
16 | Gniazdo 3-f | 330 | 1305 | 13.05
17 | Gniazdo 3-f | 2630 | 3605 | 36.05
18 | Gniazdo 3-f | 2130 | 3105 | 31.05
19 | Gniazdo 3-f | 3830 | 4805 | 48.05
20 | Gniazdo 3-f | 3330 | 4305 | 43.05
21 | 3x gniazdo 1-f | 860 | 1835 | 18.35
22 | 3x gniazdo 1-f | 360 | 1335 | 13.35
23 | 3x gniazdo 1-f | 2590 | 3565 | 35.65
24 | 3x gniazdo 1-f | 2090 | 3065 | 30.65
25 | 3x gniazdo 1-f | 3800 | 4775 | 47.75
26 | 3x gniazdo 1-f | 3300 | 4275 | 42.75
Dobór przewodów i zabezpieczeń
Dane odbiorników
Nr Obwodu | 1 | 3 | 7 | 5 | 19 | 25 | -
Rodzaj urządzenia | Prasa | Podnośnik | Przenośnik | Piec | Gniazdo 3-f | gniazdo 1-f | -
Długość przewodu | 27.5 | 35 | 37.5 | 38 | 48.05 | 47.75 | m
Pn | 22 | 11 | 7.5 | 15 | 25.2 | 3.68 | kW
η | 0.92 | 0.887 | 0.872 | - | 1 | 1 | -
cosφ | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | 0.57236
sinφ | 0.57236 | 0.66144 | 0.66144 | 0 | 0.86603 | 0.86603
Wyznaczenie prądów obciążeń roboczych
IB | 42.0921 | 23.8664 | 16.5525 | 21.6506 | 63 | 10.6232 | A
Dobór zabezpieczeń zwarciowych
kr | 7.3 | 7.5 | 6.5 | - | - | - | -
Y/D | tak | tak | tak | N/D | N/D | N/D | N/D
Rozruch | Lekki, kilka razy na dobę | Częsty, średni | Kilka razy na dobę, średni | - | - | -
alfa | 3 | 2 | 2.5 | - | - | -
Irmax | 307.2722 | 178.9981 | 107.5911 | - | - | - | A
Typ | Wkładka topikowa aM | Wkładka topikowa aM | Wkładka topikowa aM | Wkładka topikowa gF | Wkładka topikowa gF | Wkładka topikowa gF | -
InFmin | 34.1414 | 29.833 | 14.3455 | N/D | N/D | N/D | A
Wybrany model | ETI 006711040 CH14/P aM 50A/500V 1433950 | ETI 002621015 CH10x38 aM 32A/400V | ETI 002611009 CH8x32 aM 16A/400V | ETI NH1C gF 25A/400V | ETI NH00 gF 63A/400V | ETI DII gF 16A/690V PL | -
Charakterystyka | aM | aM | aM | gF | gF | gF | -
In | 50 | 32 | 20 | 25 | 63 | 16 | A
Zdolność zwarciowa | 120 | 100 | 50 | 100 | 100 | 10 | kA
Link | https://www.etipolam.com.pl/levels-2?view=ident&levelid=244&id=006711040 | https://www.etipolam.com.pl/levels-2?view=ident&levelid=244&id=002621015 | https://www.etipolam.com.pl/levels-2?view=ident&levelid=244&id=002611009 | https://www.etipolam.com.pl/levels-2?view=ident&levelid=69&id=632530100 | https://www.etipolam.com.pl/levels-2?view=ident&levelid=69&id=276340101
Dobór zabezpieczeń przeciążeniowych
Typ | Wyłącznik silnikowy | Wyłącznik silnikowy | Wyłącznik silnikowy | N/D | N/D | N/D | -
Int | 42.0921 | 23.8664 | 16.5525 | N/D | N/D | N/D | A
Wymagana nastawa | 46.3013 | 26.2531 | 18.2077 | N/D | N/D | N/D
Dobrany model | LEGRAND MPX3 100H 4173 75 | LEGRAND MPX3 100H 4173 73 | LEGRAND MPX3 100H 4173 71 | N/D | N/D | N/D | -
Prąd znamionowy | 50 | 32 | 17 | N/D | N/D | N/D
Min nastawa | 34 | 22 | 11 | N/D | N/D | N/D | A
Max nastawa | 50 | 32 | 17 | N/D | N/D | N/D | A
Prąd zadziałania wyzw. EM | 650 | 416 | 221 | N/D | N/D | N/D | A
Zdolność zwarciowa | 100 | 100 | 100 | N/D | N/D | N/D | kA
Parametry przewodów
Typ prowadzenia instalacji | E, drabinki | E, drabinki | E, drabinki | E, drabinki | C, korytka | C, korytka | -
Ilość przewodów obok siebie | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | -
kg | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | -
kT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
Materiał żyły | miedź | miedź | miedź | miedź | miedź | miedź | -
Materiał izolacji | PVC | PVC | PVC | PVC | XLPE | PVC | -
Przekrój żyły | 10 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | mm^2
Przekrój PEN | 10 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | mm^2
Iz | 60 | 34 | 34 | 34 | 96 | 36 | A
Iz' | 47.4 | 26.86 | 26.86 | 26.86 | 69.12 | 25.92 | A
Dobrany przewód
Marka i model | TFKable TFPremium YDYżo | TFKable TFPremium YDYżo | TFKable TFPremium YDYżo | TFKable TFPremium YDYżo | YKXS-żo | TFKable TFPremium YDYżo
Izolacja | polwinit | polwinit | polwinit | polwinit | XLPE | polwinit | -
Powłoka | polwinit | polwinit | polwinit | polwinit | PVC | polwinit | -
Un | 450/750V | 450/750V | 450/750V | 450/750V | 0,6/1kV | 450/750V | -
Ilość żył | 4x10mm^2 | 4x4mm^2 | 4x4mm^2 | 4x4mm^2 | 4x16mm^2 | 3x4mm^2 | -
Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność długotrwałą
IB | 42.0921 | 23.8664 | 16.5525 | 21.6506 | 63 | 10.6232 | A
Iz'>=IB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | -
Sprawdzenie dobranego przekroju ze względu na wytrzymałość mechaniczną
Smech | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | mm^2
S>Smech | OK | OK | OK | OK | OK | OK | -
Dobór przekroju przewodu neutralnego i ochronnego
SPENmin | 10 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | mm^2
Wyznaczenie przekroju przewodów ze względu na dopuszczalny spadek napięcia
Dudop | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | %
DU% | 0.73396 | 1.2111 | 0.89994 | 1.5904 | 0.73155 | 0.98462 | %
R | 0.049107 | 0.15625 | 0.16741 | 0.16964 | 0.053627 | 0.21317 | Om
RPEN | 0.049107 | 0.15625 | 0.16741 | 0.16964 | 0.053627 | 0.21317
X | 1.925e-06 | 2.45e-06 | 2.625e-06 | 2.66e-06 | 3.3635e-06 | 3.3425e-06 | Om
X PEN | 1.925e-06 | 2.45e-06 | 2.625e-06 | 2.66e-06 | 3.3635e-06 | 3.3425e-06 | Om
gamma | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | m/Om*mm^2
x' | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | mOm/m
DU%<=Dudop | OK | OK | OK | OK | OK | OK | -
Podczas rozruchu silników
Dudop | 35 | 15 | 15 | N/D | N/D | N/D | %
DU%r | 5.3579 | 9.0831 | 5.8496 | N/D | N/D | N/D | %
DU%r<=Dudop | OK | OK | OK | N/D | N/D | N/D | -
Sprawdzenie przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość cieplną przy przeciążeniach
In | 46 | 26 | 18 | 25 | 63 | 16 | A
IB<=In<=IZ' | OK | OK | OK | OK | OK | OK | -
I2 | 60 | 38.4 | 20.4 | 36.25 | 91.35 | 23.2 | A
1,45Iz' | 68.73 | 38.947 | 38.947 | 38.947 | 100.224 | 37.584 | A
I2<=1,45Iz' | OK | OK | OK | OK | OK | OK | -
Sprawdzenie przekroju przewodów ze względu na cieplną wytrzymałość zwarciową
Ik" | 14805 | 14805 | 14805 | 14805 | 14805 | 14805 | kA
k | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 115 | Avs/mm^2
tkm | 0.0060336 | 0.00096538 | 0.00096538 | 0.00096538 | 0.021286 | 0.00096538 | s
I^2t | 6000 | 2200 | 7000 | 1000 | 10000 | 500 | A^2s
(kS)^2 | 1322500 | 211600 | 211600 | 211600 | 4665600 | 211600 | A^2s
I^2t<=(kS)^2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | -
Sprawdzenie przekroju przewodów ze względu na skuteczność dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
c | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | -
R | 0.16876 | 0.43447 | 0.46215 | 0.46768 | 0.17997 | 0.57563 | Ω
RT | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | Ω
RWLZ | 0.018939 | 0.018939 | 0.018939 | 0.018939 | 0.018939 | 0.018939 | Ω
RL | 0.049107 | 0.15625 | 0.16741 | 0.16964 | 0.053627 | 0.21317 | Ω
RWLZ PEN | 0.018939 | 0.018939 | 0.018939 | 0.018939 | 0.018939 | 0.018939 | Ω
RL PE | 0.049107 | 0.15625 | 0.16741 | 0.16964 | 0.053627 | 0.21317 | Ω
X | 0.01329 | 0.013291 | 0.013291 | 0.013291 | 0.013292 | 0.013292 | Ω
XQ | 0.00045227 | 0.00045227 | 0.00045227 | 0.00045227 | 0.00045227 | 0.00045227 | Ω
XT | 0.012812 | 0.012812 | 0.012812 | 0.012812 | 0.012812 | 0.012812 | Ω
XWLZ | 1.05e-05 | 1.05e-05 | 1.05e-05 | 1.05e-05 | 1.05e-05 | 1.05e-05 | Ω
XL | 1.925e-06 | 2.45e-06 | 2.625e-06 | 2.66e-06 | 3.3635e-06 | 3.3425e-06 | Ω
XWLZ PEN | 1.05e-05 | 1.05e-05 | 1.05e-05 | 1.05e-05 | 1.05e-05 | 1.05e-05 | Ω
XL PE | 1.925e-06 | 2.45e-06 | 2.625e-06 | 2.66e-06 | 3.3635e-06 | 3.3425e-06 | Ω
Zk1 | 0.16928 | 0.43467 | 0.46234 | 0.46787 | 0.18046 | 0.57578 | Ω
Ik1 | 1290.777 | 502.6768 | 472.5966 | 467.0073 | 1210.8251 | 379.4827 | Ω
tdop | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4
Ia | 600 | 390 | 150 | 150 | 315 | 80
Ia<=Ik1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | -
Note on D2: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Założenie, że zawieszamy przewody 0.5m pod sufitem
Note on D17: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Wyprowadzenie przewodu z rozdzielnicy: h=1m, wysokość gniazdka: 1,25m -> stąd +25cm, +2m zapasu
Note on A120: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Przyjęty przewód dla WLZ rezerwowej - większe R, gorszy przypadek

## Dobór WLZ
Dobór WLZ
Prąd początkowy zwarcia 3-f
System elektroenergetyczny
Sn | 320 | MVA
c | 1.1 | -
Un | 30 | kV
UdT | 0.4 | kV
UgT | 33 | kV
Zq | 0.00045455 | Omega
Xq | 0.00045227 | Omega
Rq | 4.5455e-05 | Omega
Transformator
Uk% | 6.5 | %
UdT | 0.4 | kV
Snt | 0.8 | MVA
Pcu | 8.8 | kW
ZT | 0.013 | Omega
RT | 0.0022 | Omega
XT | 0.012812 | Omega
Zwarcie 3-f na szynach NN transformatora
RK | 0.0022455 | Omega
XK | 0.013265 | Omega
ZK | 0.013453 | Omega
cmax | 1 | -
Un | 400 | V
IK3max" | 17165.828 | A
IK3max" | 17.1658 | kA
Dane oddziału nr 1
Parametr | Zasilanie podstawowe | Zasilanie rezerwowe | Jednostka
P | 143.9 | 100.73 | kW
S | 156.2667 | 109.3867 | kVA
cosfi | 0.92086 | 0.92086 | -
Ios | 225.5515 | 157.8861 | A
Zabezpieczenie nadprądowe
InM max | 42.1 | 42.1 | A | prasa
alfa | 3 | 3 | - | rozruch lekki, kilka razy na dobę, wkładka zwłoczna - dużo silników do rozruchu
Irmax | 102.4433 | 102.4433 | A
InFmin | 217.5993 | 149.9339 | A
Wybrany model | ETI WT/NH -1 KOMBI gG/gL 250A | WT/NH -1 KOMBI gG/gL 160A | -
In | 250 | 160 | A
If | 1.6 | 1.6 | A
Dobrany przewód
Opis | Sposób D wykonania instalacji, 3 żyły obciążone | Sposób D wykonania instalacji, 3 żyły obciążone
Materiał | Miedź | Aluminium | -
Izolacja | XLPE | XLPE | -
Przekrój | 240 | 240 | mm^2
IZ | 351 | 272 | A
Dobrany przewód | YKXS, YKXS-żo 4x240SM | YAKXS-żo 4x240SM
Obciążalność prądowa długotrwała
kg | 0.8 | 0.8 | - | 3 kable, 25cm od siebie
kT | 1 | 1 | - | założenie t = 20stopni
IZ' | 280.8 | 217.6
IB/(kg*kT) | 281.9394 | 197.3576 | A
IZ>IB/(kg*kT) | OK | OK | -
Wytrzymałość mechaniczna
Smech | 1.5 | 16 | mm^2
S>=Smech | OK | OK
Przekrój przewodu PEN
Slmin | 10 | 10 | mm^2
S>=Slmin | OK | OK
Dopuszczalny spadek napięcia
ΔU% | 0.66944 | 1.4908 | %
R | 0.0059524 | 0.018939 | Ω
X | 5.6e-06 | 1.05e-05 | Ω
gamma | 56 | 33 | m/(Ω*mm^2) | miedź: 56, aluminium: 33
x' | 0.07 | 0.07 | mΩ/m
L | 80 | 150 | m
ΔU%dop | 3 | 3 | %
ΔU%<=ΔU%dop | OK | OK
Wytrzymałość cieplna przy przeciążeniach
IB | 225.5515 | 157.8861 | A
IZ' | 280.8 | 217.6 | A
In | 250 | 160 | A
I2 | 400 | 256 | A
1,45IZ' | 407.16 | 315.52 | A
IB<=In<=Iz' | OK | OK | -
I2<=1,45Iz' | OK | OK | -
Wytrzymałość zwarciowa
tkm | 3.5625 | 1.4796 | s
k | 135 | 87 | Asqrt(s)/mm^2
twył | 0 | 0 | s
twył <= tkm | OK | OK | -
kS^2 | 1049760000 | 435974400 | -
SI^2dt | 15000 | 14500 | -
SI^2dt<=(kS)^2 | OK | OK | - |  | Ch-ki czasowo prądowe
https://www.etipolam.com.pl/component/product/?view=ident&levelid=354&id=004194219
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
c | 0.95 | 0.95 | -
R | 0.016962 | 0.04917 | Ω | Wzięte z przykładu 7.2 z podręcznika
X | 0.013723 | 0.013275 | Ω
Zk1 | 0.021818 | 0.05093 | Ω
Ik1 | 10014.7518 | 7461.1826 | A
Ia (t=5s) | 1500 | 600 | A | 32400
Ia<=IK1 | OK | OK |  | 1049760000
Prądy zwarciowe na poziomie rozdzielnicy
cmax | 1 | 1 | -
Un | 400 | 400 | V
RWLZ | 0.0059524 | 0.018939 | Ω
XWLZ | 5.6e-06 | 1.05e-05 | Ω
Rk | 0.0081978 | 0.021185 | Ω
Xk | 0.01327 | 0.013275 | Ω
Zk | 0.015598 | 0.025001 | Ω
Ik3" | 14805.4612 | 9237.3788 | A
Rk/Xk | 0.61776 | 1.5958
kappa | 1.25 | 1.1
ip | 26172.605 | 14369.9891 | A
insk | 50000 | 50000 | A
insk>-ip | OK | OK

## Wariant 1 - kompensacja miejsc.
Zestawienie mocy zapotrzebowanych
Nr | Nazwa oddziału | Pn | Ps | cosφ | Kategoria zasilania
1 | Tłocznia | 429.3 | 143.9 | 0.792 | II - 70%
2 | Lakiernia | 320 | 173.438 | 0.8822 | I - 100%
3 | Oddział 3 | - | 350 | 0.8 | II - 60%
4 | Oddział 4 | - | 280 | 0.79 | III
Oddział |  |  | Zasilanie podstawowe |  |  | Zasilanie rezerwowe
Nr | Nazwa | Pn | Ps | Qs | cosφ | Pr | Qr
1 | Tłocznia | 429.3 | 143.9 | 110.9267 | 0.792 | 100.73 | 77.6487
2 | Lakiernia | 320 | 173.438 | 92.5727 | 0.8822 | 173.438 | 92.5727
3 | Oddział 3 | - | 350 | 262.5 | 0.8 | 210 | 157.5
4 | Oddział 4 | - | 280 | 217.3037 | 0.79 | - | -
Oddziały - miejscowa kompensacja mocy biernej
Oddział | Ps | cosφs | cosφk | tgφs | tgφk | Qk
1 | 143.9 | 0.792 | 0.91 | 0.77086 | 0.45561 | 45.364 |  | 110.9267
2 | 173.438 | 0.8822 | 0.91 | 0.53375 | 0.45561 | 13.552
3 | 350 | 0.8 | 0.91 | 0.75 | 0.45561 | 103.0353
4 | 280 | 0.79 | 0.91 | 0.77608 | 0.45561 | 89.7319
Kompensacja mocy biernej - dobrane baterie
Oddział | Producent | Model | Moc baterii [kvar] | St. Regulacji [kvar] | Ilość członów | Ilość stopni regulacji | Szereg regulacyjny
1 | Olmex | BK-55 55/5 | 55 | 5 | 4 | 11 | 1:2:4:4
2 | Olmex | BK-25 16/2 | 16 | 2 | 4 | 8 | 1:2:2:3
3 | Olmex | BKH-96 115/5 | 115 | 5 | 5 | 23 | 1:2:4:8:8
4 | Olmex | BK-180 95/5 | 95 | 5 | 5 | 19 | 1:2:4:6:6
Po kompensacji mocy biernej
Oddział | P | Q | S | cosφ | Qk | Qbaterii | Sk | cosφkrz
1 | 143.9 | 110.9267 | 181.6919 | 0.792 | 45.364 | 50 | 156.2667 | 0.92086
2 | 173.438 | 92.5727 | 196.5971 | 0.8822 | 13.552 | 14 | 190.4059 | 0.91089
3 | 350 | 262.5 | 437.5 | 0.8 | 103.0353 | 110 | 381.7804 | 0.91676
4 | 280 | 217.3037 | 354.4304 | 0.79 | 89.7319 | 90 | 307.5813 | 0.91033
Koncepcja zasilania
Stacje oddziałowe - zestawienie danych
Oddział Nr: Charakterystyki stacji oddziałowych; Zasilanie rezerwowe Pr: Zasilanie podstawowe |  |  | Zasilanie podstawowe + rezerwa
Stacja | Un [kV] | Sn [MVA] | cosφn [-] | Zasilane oddziały | Rezerwowane oddziały | P | Q | S | cosφ | P | Q | S | cosφ
SO1 | 30 / 0,4 | 320 | 0.91 | 1 i 3 | 2 | 493.9 | 213.4419 | 538.0471 | 0.91795 | 667.338 | 292.0145 | 728.4529 | 0.9161
SO2 | 15/0,4 | 160 | 0.91 | 2 i 4 | 1 i 3 | 453.438 | 205.8766 | 497.9871 | 0.91054 | 764.168 | 340.0354 | 836.4421 | 0.91359
Stacje oddziałowe - zasilanie podstawowe
Stacja | Zasilane oddziały | P | Q | S | cosφ
SO1 | 1 i 3 | 493.9 | 213.4419 | 538.0471 | 0.91795
SO2 | 2 i 4 | 453.438 | 205.8766 | 497.9871 | 0.91054
Stacje oddziałowe - rezerwowane oddziały
Stacja | Rezerwowane oddziały | P | Q | S | cosφ
SO1 | 2 | 173.438 | 78.5727 | 190.4059 | 0.91089
SO2 | 1 i 3 | 310.73 | 134.1588 | 338.4549 | 0.91808
Stacje oddziałowe - obciążenie podczas rezerwowania
Stacja | Zasilane oddziały | Rezerwowane oddziały | P | Q | S | Zasilanie podstawowe P: cosφ
SO1 | 1 i 3 | 2 | 667.338 | 292.0145 | 728.4529 | Zasilanie podstawowe P: 0.9161
SO2 | 2 i 4 | 1 i 3 | 764.168 | 340.0354 | 836.4421 | Zasilanie podstawowe P: 0.91359
Dobór transformatorów
Stacja | Przekładnia | Moc wymagana | Margines | Producent | Seria | Nr ref. | Sn [kVA] | Uk [%] | Up | Uwt | P0 [W] | Pk [W] | I0 [%]
SO1 | 30 / 0,4 | 728.4529 | 946.9888 | Legrand | A0Ak | FJ5AAAQBB | 800 | 6.5 | 33 | 400 | 1495 | 8800 | 0.9
SO2 | 15/0,4 | 836.4421 | 1087.3747 | Legrand | A0Ak | FK3AAAFBB | 1000 | 6 | 15 | 400 | 1550 | 9000 | 0.7
Note on G31: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Bez jednego członu

## Wariant 1 - kompensacja SO
Zestawienie mocy zapotrzebowanych
Nr | Nazwa oddziału | Pn | Ps | cosφ | Kategoria zasilania
1 | Tłocznia | 429.3 | 143.9 | 0.792 | II - 70%
2 | Lakiernia | 320 | 173.438 | 0.8822 | I - 100%
3 | Oddział 3 | - | 350 | 0.8 | II - 60%
4 | Oddział 4 | - | 280 | 0.79 | III
Oddział |  |  | Zasilanie podstawowe |  |  | Zasilanie rezerwowe
Nr | Nazwa | Pn | Ps | Qs | cosφ | Pr | Qr
1 | Tłocznia | 429.3 | 143.9 | 110.9267 | 0.792 | 100.73 | 77.6487
2 | Lakiernia | 320 | 173.438 | 92.5727 | 0.8822 | 173.438 | 92.5727
3 | Oddział 3 | - | 350 | 262.5 | 0.8 | 210 | 157.5
4 | Oddział 4 | - | 280 | 217.3037 | 0.79 | - | -
Koncepcja zasilania
Stacje oddziałowe - zestawienie danych
Oddział Nr: Charakterystyki stacji oddziałowych; Zasilanie rezerwowe Pr: Zasilanie podstawowe |  |  | Zasilanie podstawowe + rezerwa
Stacja | Un [kV] | Sn [MVA] | cosφn [-] | Zasilane oddziały | Rezerwowane oddziały | P | Q | S | cosφ | P | Q | S | cosφ
SO1 | 30/0,4 | 160 | 0.91 | 1 i 3 | 2 | 493.9 | 373.4267 | 619.1919 | 0.79765 | 667.338 | 465.9994 | 815.7891 | 0.81803
S02 | 15/0,4 | 320 | 0.91 | 2 i 4 | 1 i 3 | 453.438 | 309.8763 | 551.0275 | 0.8229 | 764.168 | 545.0251 | 940.7119 | 0.81233
Stacje oddziałowe - zasilanie podstawowe
Stacja | Zasilane oddziały | P | Q | S | cosφ | Zasilanie podstawowe P: sinfi
SO1 | 1 i 3 | 493.9 | 373.4267 | 619.1919 | 0.79765 | Zasilanie podstawowe P: 0.60312
SO2 | 2 i 4 | 453.438 | 309.8763 | 551.0275 | 0.8229 | Zasilanie podstawowe P: 0.56819
Stacje oddziałowe - rezerwowane oddziały
Stacja | Rezerwowane oddziały | P | Q | S | cosφ
SO1 | 2 | 173.438 | 92.5727 | 196.5971 | 0.8822
SO2 | 1 i 3 | 310.73 | 235.1487 | 389.6843 | 0.79739
Stacje oddziałowe - obciążenie podczas rezerwowania
Stacja | Zasilane oddziały | Rezerwowane oddziały | P | Q | S | Zasilanie podstawowe P: cosφ
SO1 | 1 i 3 | 2 | 667.338 | 465.9994 | 815.7891 | Zasilanie podstawowe P: 0.81803
SO2 | 2 i 4 | 1 i 3 | 764.168 | 545.0251 | 940.7119 | Zasilanie podstawowe P: 0.81233
Kompensacja mocy biernej
Dobór baterii kondensatorów - przypadek zasilania podstawowego
Stacja | Ps | cosφs | cosφk | tgφs | tgφk | bar: Zasilanie podstawowe P
SO1 | 493.9 | 0.79765 | 0.91 | 0.75612 | 0.45561 | Zasilanie podstawowe P: 148.4179
SO2 | 453.438 | 0.8229 | 0.91 | 0.69048 | 0.45561 | Zasilanie podstawowe P: 106.4975
Dobór baterii kondensatorów - przypadek zasilania podstawowego z rezerwą
Stacja | Ps | cosφs | cosφk | tgφs | tgφk | bar: Zasilanie podstawowe P
SO1 | 667.338 | 0.81803 | 0.91 | 0.70313 | 0.45561 | Zasilanie podstawowe P: 165.1765
SO2 | 764.168 | 0.81233 | 0.91 | 0.71793 | 0.45561 | Zasilanie podstawowe P: 200.4568
SO1 - kompensacja mocy biernej - zasilanie podstawowe
Stacja | Producent | Model | Moc baterii [kvar] | St. Regulacji [kvar] | Ilość członów | Zasilanie podstawowe P: Ilość stopni regulacji; Zasilanie podstawowe Q: Szereg regulacyjny
SO1 | Olmex | BKH-96 187,5/12,5 1 | 187.5 | 12.5 | 5 | Zasilanie podstawowe P: 15; Zasilanie podstawowe Q: 1:2:4:4
SO2 | Olmex | BKH-96 125/12,5 | 125 | 12.5 | 5 | Zasilanie podstawowe P: 10; Zasilanie podstawowe Q: 1:1:2:2:4
SO2 P+R | Olmex | BKH-96 218,75/6,25 | 218.75 | 6.25 | 7 | Zasilanie podstawowe P: 35; Zasilanie podstawowe Q: 1:2:4:4:8
Stacje oddziałowe - zasilanie podstawowe - weryfikacja kompensacji
Stacja | Zasilane oddziały | P | Q | S | cosφ | Zasilanie podstawowe P: Qk; Zasilanie podstawowe Q: Qbaterii; Zasilanie podstawowe S: Sk; Zasilanie podstawowe cosφ: cosφkrz
SO1 | 1 i 3 | 493.9 | 373.4267 | 619.1919 | 0.79765 | Zasilanie podstawowe P: 148.4179; Zasilanie podstawowe Q: 150; Zasilanie podstawowe S: 542.0855; Zasilanie podstawowe cosφ: 0.91111
SO2 | 2 i 4 | 453.438 | 309.8763 | 551.0275 | 0.8229 | Zasilanie podstawowe P: 106.4975; Zasilanie podstawowe Q: 112.5; Zasilanie podstawowe S: 494.5336; Zasilanie podstawowe cosφ: 0.9169
Stacje oddziałowe - obciążenie podczas rezerwowania
Stacja | Zasilane oddziały | Rezerwowane oddziały | P | Q | S | cosφ | Qk | Qbaterii | Sk | cosφkrz
SO1 | 1 i 3 | 2 | 667.338 | 465.9994 | 815.7891 | 0.81803 | 165.1765 | 175 | 728.0252 | 0.91664
SO2 | 2 i 4 | 1 i 3 | 764.168 | 545.0251 | 940.7119 | 0.81233 | 200.4568 | 212.5 | 833.3821 | 0.91695
Dobrane transformatory
Oddział | Sk | Margines | Un | Moc zwarciowa | Producent
SO1 | 728.0252 | 946.4327 | 15kV/0,4kV | 160MVA | ENCO
SO2 | 833.3821 | 1083.3967 | 30kV/0,4kV | 320MVA
Note on H57: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Bez jednego członu regulacji
Note on H58: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Bez jednego członu
Note on I62: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Przełączenie członów regulacyjnych, ale jeden jest nadal w zapasie
Note on I63: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Bez jednego członu regulacyjnego

## Wariant 2
Zestawienie mocy zapotrzebowanych
Nr | Nazwa oddziału | Pn | Ps | cosφ | Kategoria zasilania
1 | Tłocznia | 429.3 | 143.9 | 0.792 | II - 70%
2 | Lakiernia | 320 | 173.438 | 0.8822 | I - 100%
3 | Oddział 3 | - | 350 | 0.8 | II - 60%
4 | Oddział 4 | - | 280 | 0.79 | III
Oddział |  |  | Zasilanie podstawowe |  |  | Zasilanie rezerwowe
Nr | Nazwa | Pn | Ps | Qs | cosφ | Pr | Qr
1 | Tłocznia | 429.3 | 143.9 | 110.9267 | 0.792 | 100.73 | 77.6487
2 | Lakiernia | 320 | 173.438 | 92.5727 | 0.8822 | 173.438 | 92.5727
3 | Oddział 3 | - | 350 | 262.5 | 0.8 | 210 | 157.5
4 | Oddział 4 | - | 280 | 217.3037 | 0.79 | - | -
Koncepcja zasilania
Stacje oddziałowe - zestawienie danych
Oddział Nr: Charakterystyki stacji oddziałowych; Zasilanie rezerwowe Pr: Zasilanie podstawowe |  |  | Zasilanie rezerwowe
Stacja | Un [kV] | Sn [MVA] | cosφn [-] | Zasilane oddziały | Rezerwowane oddziały | P | Q | S | cosφ | P | Q | S | cosφ
SO1 | 30 / 0,4 | 320 | 0.91 | 2 i 4 | 1 i 3 | 523.438 | 355.0727 | 632.5061 | 0.82756 | 624.168 | 432.7214 | 759.6904 | 0.82161
SO2 | 15/0,4 | 160 | 0.91 | 1 i 3 | 2 | 423.9 | 328.2304 | 536.1217 | 0.79068 | 807.338 | 578.3031 | 993.9 | 0.81229
Stacje oddziałowe - zasilanie podstawowe
Stacja | Zasilane oddziały | P | Q | S | cosφ
SO1 | 2 i 4 | 523.438 | 355.0727 | 632.5061 | 0.82756
SO2 | 1 i 3 | 423.9 | 328.2304 | 536.1217 | 0.79068
Stacje oddziałowe - rezerwowane oddziały
Stacja | Rezerwowane oddziały | P | Q | S | cosφ
SO1 | 1 | 100.73 | 77.6487 | 127.1843 | 0.792
SO2 | 2 i 3 | 383.438 | 250.0727 | 457.7784 | 0.83761
Stacje oddziałowe - obciążenie podczas rezerwowania
Stacja | Zasilane oddziały | Rezerwowane oddziały | P | Q | S | Zasilanie podstawowe P: cosφ
SO1 | 2 i 3 | 1 | 624.168 | 432.7214 | 759.6904 | Zasilanie podstawowe P: 0.82161
SO2 | 1 i 4 | 2 i 3 | 807.338 | 578.3031 | 993.9 | Zasilanie podstawowe P: 0.81229
Kompensacja mocy biernej
Dobór baterii kondensatorów - przypadek zasilania podstawowego
Stacja | Ps | cosφs | cosφk | tgφs | tgφk | bar: Zasilanie podstawowe P
SO1 | 523.438 | 0.82756 | 0.91 | 0.67835 | 0.45561 | Zasilanie podstawowe P: 116.5873
SO2 | 423.9 | 0.79068 | 0.91 | 0.77431 | 0.45561 | Zasilanie podstawowe P: 135.0959
Dobór baterii kondensatorów - przypadek zasilania podstawowego z rezerwą
Stacja | Ps | cosφs | cosφk | tgφs | tgφk | bar: Zasilanie podstawowe P
SO1 | 624.168 | 0.82161 | 0.91 | 0.69382 | 0.45561 | Zasilanie podstawowe P: 148.684
SO2 | 807.338 | 0.81229 | 0.91 | 0.71803 | 0.45561 | Zasilanie podstawowe P: 211.8578
SO2- kompensacja mocy biernej - zasilanie podstawowe
Producent | Model | Moc baterii [kvar] | St. Regulacji [kvar] | Ilość członów | Ilość stopni regulacji | Zasilanie podstawowe P: Szereg regulacyjny
Olmex | BKH-96-II 162,5/12,5 | 162.5 | 12.5 | 5 | 13 | Zasilanie podstawowe P: 1:2:2:4:4
SO2 - kompensacja mocy biernej - zasilanie z rezerwą
Producent | Model | Moc baterii [kvar] | St. Regulacji [kvar] | Ilość członów | Ilość stopni regulacji | Zasilanie podstawowe P: Szereg regulacyjny
Olmex | BKH-96 237,5/12,5 | 237.5 | 12.5 | 6 | 19 | Zasilanie podstawowe P: 1:2:4:4
SO1 - kompensacja mocy biernej - obydwa przypadki
Producent | Model | Moc baterii [kvar] | St. Regulacji [kvar] | Ilość członów | Ilość stopni regulacji | Zasilanie podstawowe P: Szereg regulacyjny
Olmex | BKH-96 170/10 | 170 | 10 | 6 | 17 | Zasilanie podstawowe P: 1:2:4:4
Stacje oddziałowe - zasilanie podstawowe - weryfikacja kompensacji
Stacja | Zasilane oddziały | P | Q | S | cosφ | Zasilanie podstawowe P: Qk; Zasilanie podstawowe Q: Qbaterii; Zasilanie podstawowe S: Sk; Zasilanie podstawowe cosφ: cosφkrz
SO1 | 2 i 3 | 523.438 | 355.0727 | 632.5061 | 0.82756 | Zasilanie podstawowe P: 116.5873; Zasilanie podstawowe Q: 160; Zasilanie podstawowe S: 558.606; Zasilanie podstawowe cosφ: 0.93704
SO2 | 1 i 4 | 423.9 | 328.2304 | 536.1217 | 0.79068 | Zasilanie podstawowe P: 135.0959; Zasilanie podstawowe Q: 137.5; Zasilanie podstawowe S: 464.8326; Zasilanie podstawowe cosφ: 0.91194
Stacje oddziałowe - obciążenie podczas rezerwowania
Stacja | Zasilane oddziały | Rezerwowane oddziały | P | Q | S | cosφ | Qk | Qbaterii | Sk | cosφkrz
SO1 | 2 i 3 | 1 | 624.168 | 432.7214 | 759.6904 | 0.82161 | 148.684 | 150 | 685.2132 | 0.91091
SO2 | 1 i 4 | 2 i 3 | 807.338 | 578.3031 | 993.9 | 0.81229 | 211.8578 | 225 | 881.2592 | 0.91612

## Wariant 3
Zestawienie mocy zapotrzebowanych
Nr | Nazwa oddziału | Pn | Ps | cosφ | Kategoria zasilania
1 | Tłocznia | 429.3 | 143.9 | 0.792 | II - 70%
2 | Lakiernia | 320 | 173.438 | 0.8822 | I - 100%
3 | Oddział 3 | - | 350 | 0.8 | II - 60%
4 | Oddział 4 | - | 280 | 0.79 | III
Oddział |  |  | Zasilanie podstawowe |  |  | Zasilanie rezerwowe
Nr | Nazwa | Pn | Ps | Qs | cosφ | Pr | Qr
1 | Tłocznia | 429.3 | 143.9 | 110.9267 | 0.792 | 100.73 | 77.6487
2 | Lakiernia | 320 | 173.438 | 92.5727 | 0.8822 | 173.438 | 92.5727
3 | Oddział 3 | - | 350 | 262.5 | 0.8 | 210 | 157.5
4 | Oddział 4 | - | 280 | 217.3037 | 0.79 | - | -
Stacje oddziałowe - zestawienie danych
Oddział Nr: Charakterystyki stacji oddziałowych; Zasilanie rezerwowe Pr: Zasilanie podstawowe |  |  | Zasilanie rezerwowe
Stacja | Un [kV] | Sn [MVA] | cosφn [-] | Zasilane oddziały | Rezerwowane oddziały | P | Q | S | cosφ | P | Q | S | cosφ
SO1 | 30 / 0,4 | 320 | 0.91 | 2 i 3 | 1 | 523.438 | 355.0727 | 634.0971 | 0.82549 | 624.168 | 432.7214 | 761.2815 | 0.81989
SO2 | 15/0,4 | 160 | 0.91 | 1 i 4 | 2 i 3 | 423.9 | 328.2304 | 536.1223 | 0.79068 | 807.338 | 578.3031 | 995.2194 | 0.81122
Stacje oddziałowe - zasilanie podstawowe
Stacja | Zasilane oddziały | P | Q | S | cosφ
SO1 | 1 i 4 | 423.9 | 328.2304 | 536.1223 | 0.79068
SO2 | 2 i 3 | 523.438 | 355.0727 | 634.0971 | 0.82549
Stacje oddziałowe - rezerwowane oddziały
Stacja | Rezerwowane oddziały | P | Q | S | cosφ
SO1 | 2 i 3 | 383.438 | 250.0727 | 459.0971 | 0.8352
SO2 | 1 | 100.73 | 77.6487 | 127.1843 | 0.792
Stacje oddziałowe - obciążenie podczas rezerwowania
Stacja | Zasilane oddziały | Rezerwowane oddziały | P | Q | S | Zasilanie podstawowe P: cosφ
SO1 | 1 i 4 | 2 i 3 | 807.338 | 578.3031 | 995.2194 | Zasilanie podstawowe P: 0.81122
SO2 | 2 i 3 | 1 | 624.168 | 432.7214 | 761.2815 | Zasilanie podstawowe P: 0.81989
Dobór baterii kondensatorów - przypadek zasilania podstawowego
Stacja | Ps | cosφs | cosφk | tgφs | tgφk | bar: Zasilanie podstawowe P
SO1 | 523.438 | 0.82549 | 0.91 | 0.68375 | 0.45561 | Zasilanie podstawowe P: 119.4138
SO2 | 423.9 | 0.79068 | 0.91 | 0.77431 | 0.45561 | Zasilanie podstawowe P: 135.0969
Dobór baterii kondensatorów - przypadek zasilania podstawowego z rezerwą
Stacja | Ps | cosφs | cosφk | tgφs | tgφk | bar: Zasilanie podstawowe P
SO1 | 624.168 | 0.81989 | 0.91 | 0.69829 | 0.45561 | Zasilanie podstawowe P: 151.469
SO2 | 807.338 | 0.81122 | 0.91 | 0.72083 | 0.45561 | Zasilanie podstawowe P: 214.117